Załącznik Nr 1

OFERTA

na zadanie pn:

Dostawa materiałów wodociągowo- kanalizacyjnych- Armatura wodociągowa

- ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta została złożona przez:

| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

- Osoba z ramienia Wykonawcy uprawniona do kontaktów:

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| e-mail |  |

4. Oferujemy wykonanie dostaw  objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Zamówienia za cenę :

Wartość netto ........................................ zł (słownie: ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… złotych) VAT …...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… złotych) wartość brutto ................................................ zł (słownie: ……………………………………… …………………………………………………………………………………………………… złotych)

5.  Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 30.06.2021r.

6. Na armaturę wodociągową (pozycje formularza cenowego 1-28, 99) udzielamy 60 miesięcy gwarancji.

Na pozostały asortyment udzielamy ………. miesięcy gwarancji (minimum 24 miesiące).

7. Oświadczamy, że:

- 	zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

- 	otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- 	akceptujemy wskazany w warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

- 	nie zgłaszamy zastrzeżeń do projektu umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się ją podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- 	wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8. Oświadczamy że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

9.  Wadium o wartości 4.000,00 zł zostało wniesione  w dniu …………………… w formie …………………………………………. (potwierdzenie w załączeniu).

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto*

……………………………………………………………………………………………………..

*dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………

9. …………………………………………………………………………………

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

………………………………….., dnia …………

………………………………………..…

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………………………..						                                     		 Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

Armatura wodociągowa

Opis przedmiotu zamówienia:

- Armatura wodociągowa:

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne min. GGG-40 malowane farbą epoksydową wewnątrz i na zewnątrz(min 250 µm).

- Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) na wysokości klina.

- Długość zabudowy wg F5 (długie),

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie.

- Śruby łączące korpus z pokrywą– wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zalewane masą na gorąco.

- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno, polerowanym gwintem.

- Potrójny system uszczelnienia trzpienia.

- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM lub materiałem porównywalnym z pełnym przelotem.

- Prowadzenie klina przy użyciu prowadnic (ślizgów) wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach ślizgowych.

- Stała lub wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu.

- Obudowy do zasuw teleskopowych (o długości min 1 000 mm, max 1 800 mm) wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza).

- Zasuwy winny posiadać system montowania obudowy za pomocą przetyczki i zatrzasku lub rozwiązanie porównywalne.

- Ciśnienie nominalne PN10/PN16.

- Zasuwy do przyłączy domowych:

- Wykonanie– (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne min. EN-GJS-400, malowane farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz.

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanych gwintem.

- Potrójne uszczelnienie trzpienia.

- Klin z mosiądzu zawulkanizowany powłoką EPDM lub materiałem porównywalnym.

- Połączenia kielichowe typu ISO do rur PE.

- Uszczelka kielicha– uszczelka trapezowa EPDM.

- Zasuwy powinny posiadać system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka) lub rozwiązanie porównywalne.

- Ciśnienie nominalne PN10.

- Pełny przelot przez zasuwę.

3. Przyłącza domowe do nawiercania pod ciśnieniem (komplet):

- Zasuwa– (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne min. GGG-40 malowane farbą epoksydową wewnątrz i na zewnątrz.

- Potrójne uszczelnienie trzpienia.

- Klin zawulkanizowany powłoką EPDM lub materiałem porównywalnym dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną.

- Trzpień ze stali nierdzewnej.

- Połączenia gwint zewnętrzny 2”/Złącze typu ISO z uszczelką trapezową (umożliwiające wykonanie przyłącza pod ciśnieniem bez stosowania dodatkowych kształtek w średnicach dz 40– 63),

- Zasuwa musi posiadać system montowania obudowy (zatrzask+ zatyczka) lub rozwiązanie porównywalne.

- Obejma nawiertki (do rur PE, PVC) wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z uszczelnieniem na całej powierzchni wewnętrznej. Obejma pokryta farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz min 250 µm.

- Obejma nawiertki (do rur żeliwnych i stalowych) wykonana z nakładki z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 (powłoka z farby epoksydowej zewnętrzna i wewnętrzna min 250 µm)  oraz stalowej obejmy z wewnętrzną wykładziną z gumy NBR lub materiału porównywalnego.

- Obudowa do zasuw przyłączeniowych teleskopowa z zamknięciem za zasuwie za pomocą przetyczki i zatrzasku lub rozwiązanie porównywalne.

- Śruby ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Skrzynki do zasuw i hydrantów:

- Korpus materiał typu PE lub PA+,

- Wieczko żeliwne.

- Hydranty nadziemne:

- Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą: PN– EN 1092– 2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. kołnierze żeliwne”.

- Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.

- Hydrant musi posiadać w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego, tzw. złamanie bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.

- Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360° celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych bez konieczności odkopywania (przestawienie na kolanie stopowym),

- Hydrant nadziemny musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla Dn 80 i dwa odejścia Dn 75 oraz jedno 110 mm dla Dn 100.

- Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.

- Kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego; klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny górnej (nadziemnej).

- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.

- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca, tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu.

- Kula dodatkowego zabezpieczenia w hydrancie nadziemnym wykonana z polipropylenu lub materiału równoważnego.

- Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwójnie o– ringowe.

- Odwodnienie hydrantu nadziemnego tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu– w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.

- Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową o minimalnej grubości 250 µm.

- Kolumna górna (nadziemna) dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką odporną na promieniowanie UV.

- Hydranty podziemne:

- Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem.

- Ciśnienie nominalne PN 16.

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN– EN 1092– 2:199 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”.

- Korpus oraz zawór kulowy wykonane z żeliwa sferoidalnego.

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne:

Zewnętrznie i wewnętrzne – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm.

- Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność.

- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.

- Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.

- Uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwójne o– ringowe wykonane z NBR lub EPDM,

- Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu– w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.

- Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu lub materiału równoważnego.

- Uniwersalne łączniki kołnierzowe i rurowe:

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne w zakresie średnic Dn 40– Dn 400 pokryte farbą epoksydową.

- Szeroki zakres tolerancji (min 18 mm).

- Uszczelnienie z gumy EPDM.

- Możliwość montażu przy odchyleniu osiowym +/- min. 4 stopni.

- Łączniki do rur PE:

- Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne min. GGG40 pokryte farbą epoksydową min. 250 µm.

- Zestaw uszczelniająco wzmacniający zabezpieczony przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu lub mosiądzu z możliwością osiowego odchylenia +/- 3,5%.

- Uszczelnienie SBR lub EPDM, ułatwiające docisk do rur PE.

- Łączniki specjalne:

- Wykonanie– korpus żeliwo sferoidalne min. GGG 40 pokryte farbą epoksydową o minimalnej grubości 250 µm.

- Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę Dn, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.

- Zakres uszczelnienia min. 20 mm.

- Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych.

- Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur.

- Odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 3,5 stopnia.

- Śruby i nakrętki łączące: stal nierdzewna lub kwasoodporna.

- Segmenty pierścienia z brązu lub mosiądzu, stali nierdzewnej.

- Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnień i podparcie uszczelki kielicha.

- Obejmy żeliwne naprawcze:

- Wykonanie z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz min 250 µm.

- Uszczelnienie z gumy EPDM.

- Szeroki zakres uszczelnienia min. 12mm.

- Obejmy stalowe naprawcze (dwudzielne):

- Wykonanie ze stali kwasoodpornej.

- Uszczelnienie z gumy NBR.

- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej.

- Możliwość wykonania w różnych długościach i tolerancji uszczelnienia min. 10 mm.

- Doszczelniacze złączy kielichowych:

- Pierścienie wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG 40/50.

- Uszczelka z gumy NBR.

- Śruby łączące ze stali ocynkowanej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą malowania proszkowego.

- Kształtki żeliwne:

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne GGG-40.

- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz min 250 µm.

- Zawory napowietrzająco – odpowietrzające:

Zawór napowietrzająco– odpowietrzający automatyczno- kinetyczny, min. 2 stopniowy do sieci wodociągowych.

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne min. EN-GJS- 400.

- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa minimalnej grubości 250 µm

- Przyłącze kołnierzowe wg PN – EN 1092 – 2.

- Pływak wykonany z PE, poliwęglanu.

- Śruby i nakrętki– stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

UWAGA:  Zasuwy, nawiertko- zasuwy i obudowy do zasuw (poz. 1-24) winny pochodzić od jednego producenta.

Wszystkie łączniki (poz. 30-57) muszą pochodzić od jednego producenta.

Wszystkie opaski naprawcze (poz. 92-98) muszą pochodzić od jednego producenta.

Wymagany okres gwarancji na armaturę wodociągową (poz. 1-28, 99)- minimum 60 miesięcy.

Na pozostałą armaturę wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

ARMATURA WODOCIĄGOWA

| L.p. | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 200 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 150 | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 100 | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 80 | 16 |  |  |  |  |
| 5 | Zasuwa kołnierzowa długa wg F5 sfero | szt. | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Zasuwa do nawiercania przyłącza (gwint BSP 2-2" rura PE 63) | szt. | 50 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Zasuwa do nawiercania przyłącza (gwint BSP 2-2" rura PE 40) | szt. | 32 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Nawiertko zasuwa PCV (obejma + zasuwa gwint zew BSP2- 2" BSP1- rura PE DN40) | szt. | 160/32 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Nawiertko zasuwa PCV (obejma + zasuwa gwint zew BSP2-2" , BSP1 na rurę PE DN40) | szt. | 110/32 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Nawiertko zasuwa PCV (obejma + zasuwa gwint zew BSP2-2" , BSP1 na rurę PE DN40) | szt. | 90/32 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Nawiertko zasuwa Żeliwo (obejma + zasuwa gwint zew BSP2-2", BSP1- na rurę PE DN40) | szt. | 200/32 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Nawiertko zasuwa Żeliwo (obejma + zasuwa gwint zew 2" na rurę PE DN40) | szt. | 150/32 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Nawiertko zasuwa Żeliwo (obejma + zasuwa gwint zew BSP2-2", BSP1- na rurę PE DN40) | szt. | 100/32 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Nawiertko zasuwa Żeliwo (obejma + zasuwa gwint zew BSP2-2", BSP1- na rurę PE DN40) | szt. | 80/32 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych sfero obustronnie z kielichem do rury PE | szt. | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych sfero obustronnie z kielichem do rury PE | szt. | 32 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych sfero obustronnie z kielichem do rury PE | szt. | 40 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych sfero obustronnie z kielichem do rury PE DN63 | szt. | 50 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 150 | 7 |  |  |  |  |
| 21 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 100 | 16 |  |  |  |  |
| 22 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 80 | 16 |  |  |  |  |
| 23 | Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych długość 1050-1750 | szt. | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Obudowa teleskopowa do przyłączy domowych długość 1050-1750 | szt. | 25-50 | 45 |  |  |  |  |
| 25 | Skrzynka do zasuw duża Typ 4056 | szt. | X | 68 |  |  |  |  |
| 26 | Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem L = 1500 sfero | szt. | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem L = 1250 sfero | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Hydrant nadziemny L = 1500 | szt. | 80 | 16 |  |  |  |  |
| 29 | Skrzynka do hydrantów | szt. | X | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 350 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 300 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 250 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 35 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 150 | 10 |  |  |  |  |
| 36 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 100 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 80 | 10 |  |  |  |  |
| 38 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 250 | 4 |  |  |  |  |
| 39 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 150 | 4 |  |  |  |  |
| 41 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 100 | 8 |  |  |  |  |
| 42 | Łącznik rurowy uniwersalny sfero do rur żeliwnych, AC, stalowych PVC, PN10/16 GGG | szt. | 80 | 8 |  |  |  |  |
| 43 | Łącznik rurowo - kołnierzowy do rur PE | szt. | 150/160 | 4 |  |  |  |  |
| 44 | Łącznik rurowo kołnierzowy do rur PE | szt. | 100/110 | 4 |  |  |  |  |
| 45 | Łącznik rurowo - kołnierzowy do rur PE | szt. | 80/90 | 4 |  |  |  |  |
| 46 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 250 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 200 | 3 |  |  |  |  |
| 48 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 150 | 4 |  |  |  |  |
| 49 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | Łącznik specjalny kielichowo- kołnierzowy | szt. | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 300 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 250 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 200 | 2 |  |  |  |  |
| 55 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 150 | 2 |  |  |  |  |
| 56 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Łącznik specjalny kielichowy | szt. | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=1000 sfero | szt. | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=1000 sfero | szt. | 80 | 8 |  |  |  |  |
| 60 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=500 sfero | szt. | 80 | 6 |  |  |  |  |
| 61 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=300 sfero | szt. | 80 | 4 |  |  |  |  |
| 62 | Króciec żeliwny kołnierzowy FF L=200 sfero | szt. | 80 | 10 |  |  |  |  |
| 63 | Kolano żeliwne ze stopką sfero Typ N sfero | szt. | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Kolano żeliwne ze stopką sfero Typ N sfero | szt. | 80 | 10 |  |  |  |  |
| 65 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 200/150 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 200/100 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 200/80 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 150/150 | 4 |  |  |  |  |
| 69 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 150/100 | 6 |  |  |  |  |
| 70 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 150/80 | 10 |  |  |  |  |
| 71 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 100/100 | 6 |  |  |  |  |
| 72 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 100/80 | 4 |  |  |  |  |
| 73 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 80/80 | 4 |  |  |  |  |
| 74 | Trójnik żeliwny kołnierzowy sfero Typ T sfero | szt. | 80/50 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 200/150 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 200/80 | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 150/100 | 2 |  |  |  |  |
| 78 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 150/80 | 2 |  |  |  |  |
| 79 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 100/80 | 2 |  |  |  |  |
| 80 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 100/50 | 2 |  |  |  |  |
| 81 | Zwężka dwu kołnierzowa Typ FFR sfero | szt. | 80/50 | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Kolano żeliwne FFR sfero 90 stopni | szt. | 400 | 2 |  |  |  |  |
| 83 | Kolano żeliwne FFR sfero 90 stopni | szt. | 150 | 11 |  |  |  |  |
| 84 | Kołnierz żeliwny ślepy sfero | szt. | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Kołnierz żeliwny ślepy sfero | szt. | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 86 | Kołnierz żeliwny ślepy sfero | szt. | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 87 | Kołnierz żeliwny ślepy sfero | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | szt. | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | szt. | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 90 | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | szt. | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 91 | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 92 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna, uszczelki guma NBR. | szt. | 300 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna, uszczelki guma NBR. | szt. | 400 | 2 |  |  |  |  |
| 94 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna, uszczelki guma NBR. | szt. | 250 | 5 |  |  |  |  |
| 95 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna, uszczelki guma NBR. | szt. | 200 | 5 |  |  |  |  |
| 96 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna, uszczelki guma NBR. | szt. | 150 | 5 |  |  |  |  |
| 97 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna, uszczelka- guma NBR. | szt. | 100 | 5 |  |  |  |  |
| 98 | Opaska naprawcza stal. L=300 dwudzielna korpus stal nierdzewna, uszczelka- guma NBR. | szt. | 80 | 5 |  |  |  |  |
| 99 | Zawór napowietrzająco - odpowietrzający do instalacji wodociągowych, automatyczno-kinetyczny, 2 stopniowy, przyłącze kołnierzowe | szt. | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 100 | Doszczelniacz złączy kielichowych | szt. | 500 | 4 |  |  |  |  |
| 101 | Doszczelniacz złączy kielichowych | szt. | 600 | 4 |  |  |  |  |
| 102 | Doszczelniacz złączy kielichowych | szt. | 400 | 4 |  |  |  |  |
| 103 | Doszczelniacz złączy kielichowych | szt. | 250 | 4 |  |  |  |  |
| 104 | Doszczelniacz złączy kielichowych | szt. | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 105 | Doszczelniacz złączy kielichowych | szt. | 150 | 4 |  |  |  |  |
| 106 | Doszczelniacz złączy kielichowych | szt. | 100 | 4 |  |  |  |  |
| 107 | Doszczelniacz złączy kielichowych | szt. | 80 | 4 |  |  |  |  |
| 108 | Kompensator gumowy EPDM do wody pitnej | szt. | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | Kółko do zasuwy DN200 | szt. | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | Tabliczka orientacyjna dla wodociągu (zasuwa) | szt. | X | 38 |  |  |  |  |
| 111 | Tabliczka orientacyjna dla wodociągu (hydrant) | szt. | X | 16 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego  lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

SŁOWNIE:

WARTOŚĆ NETTO:………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 3

ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

zadanie pn.: „Dostawa materiałów wodociągowo- kanalizacyjnych- Armatura wodociągowa”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- spełniam(y)   warunki    udziału   w    postępowaniu   o    udzielenie   zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa materiałów wodociągowo- kanalizacyjnych- Armatura wodociągowa”.

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o.

………………………………….., dnia …………..……….

………………………………………………………..………………………

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

Wykaz wykonanych dostaw

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07 - 410 Ostrołęka

2.  WYKONAWCA :

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- zadanie pn.: „Dostawa materiałów wodociągowo- kanalizacyjnych- Armatura wodociągowa ”

- WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE :

w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert  wykonałem/liśmy następujące dostawy :

| L.p. | Nazwa dostawy Zakres, wartość | Data wykonania dostawy |  | Nr strony w ofercie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek (data) | Zakończenie (data) |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

...................................... , dn. ....................................

Podpisano :

………................................................................

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrcie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców