Załącznik Nr 1

OFERTA

na zadanie pn:

Dostawa rur i kształtek ze stali kwasoodpornej do przebudowy rurociągu kanalizacji tłocznej podwieszonego do mostu kolejowego przez rzekę Narew

- ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta została złożona przez:

| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

- Osoba z ramienia Wykonawcy uprawniona do kontaktów:

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| e-mail |  |

Wartość netto ........................................ zł VAT …...................................... zł wartość brutto ................................................ zł (słownie: ……………………………………………… złotych)

4. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Zamówienia za cenę:

Pakiet 1 (Rury i kształtki ze stali kwasoodpornej)

Pakiet 2 (Izolacja termiczna z płaszczem z blachy aluminiowej)

Wartość netto ........................................ zł VAT …...................................... zł wartość brutto ................................................ zł (słownie: ……………………………………………… złotych)

Pakiet 3 (Armatura, łączniki i PE)

Wartość netto ........................................ zł VAT …...................................... zł wartość brutto ................................................ zł (słownie: ……………………………………………… złotych)

- Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

-w przypadku pakietu 1 lub 3 - maksymalnie 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

- w przypadku pakietu 2 - maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 miesięcy gwarancji.

7. Oświadczamy, że:

- 	zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

- 	otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- 	akceptujemy wskazany w warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

- 	nie zgłaszamy zastrzeżeń do projektu umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się ją podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- 	wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu*

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………………

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

………………………………….., dnia …………

………………………………………..…

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 – Rury i kształtki ze stali kwasoodpornej

| L.p. | Nazwa Produktu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura ze szwem 273,0x3,0 mm, stal AISI 316L (w sztangach 12mb) | mb. | 276 |  |  |
| 2 | Kolano 90° 273,0x3,0 mm, R=1,5D, stal AISI 316L. | szt. | 6 |  |  |
| 3 | Trójnik kołnierzowy redukcyjny 273,0/88,9x3,0 mm ze stali AISI 316L | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Kołnierz płaski do spawania na rurę 273,0 mm, stal AISI 316L, PN10. | szt. | 10 |  |  |
| 5 | RAZEM |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający przy dostawie materiałów objętych niniejszym Formularzem Cenowym będzie

wymagał przedstawienia Świadectwa odbioru 3.1.

WARTOŚĆ NETTO: ………………………………………………………...........................

WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………….........................

……………………….…………………………

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 – Izolacja termiczna z płaszczem z blachy aluminiowej

| L.p | Nazwa Produktu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w płaszczu z blachy aluminiowej* na rurę stalową 273,0x3,0 mm. | Współczynnik przewodzenia ciepła pianki max 0,03 W/mK, minimalna wytrzymałość na ściskanie 0,15 Mpa | mb | 276 |  |  |
| 2 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w płaszczu z blachy aluminiowej* dla kolan 90 stopni 273,0x3 mm, R=1,5D |  | szt. | 4 |  |  |
| 3 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w płaszczu z blachy aluminiowej* na trójnik 273,0/88,9mm, |  | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10 cm w płaszczu z blachy aluminiowej* dla kołnierzy DN250 PN10. |  | szt. | 6 |  |  |
| 5 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej w płaszczu z blachy aluminiowej* dla kompensatora DN250(skrzynka z zakładem jak dla dylatacji) |  | szt. | 3 |  |  |
| 6 | Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 10cm w płaszczu z blachy aluminiowej* dla zaworu napowietrzającego DN80 i zasuwy klinowej krótkiej DN80. |  | kpl. | 1 |  |  |
| 7 | Mufa izolacyjna z pianki poliuretanowej w płaszczu z blachy aluminiowej* dla rur i kształtek o średnicy 473mm. |  | szt. | 70 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

* Łupki z płaszczem z blachy aluminiowej zamontowanej fabrycznie z zakładem blachy do montażu.

Współczynnik przewodzenia ciepła pianki max 0,03 W/mK, minimalna wytrzymałość na ściskanie 0,15 Mpa.

WARTOŚĆ NETTO: ………………………………………………………...........................

WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………….........................

…………………………………………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

…………………………………..

Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 – Armatura, łączniki i PE

| L.p. | Nazwa Produktu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kompensator gumowy typ ZKB DN250, kołnierzowy do ścieków. Kołnierze ze stali nierdzewnej, mieszek NBR. | szt. | 3 |  |  |
| 2 | Zawór napowietrzająco- odpowietrzający DN80 PN10 do ścieków, automatyczno-kinetyczny, 2- stopniowy, wykonanie nierdzewne. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Zasuwa klinowa DN80 PN10, zabudowa krótka, wykonanie nierdzewne. | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Łącznik kielichowo- kołnierzowy z żeliwa sfero DN250 do rur GRP, PN16, możliwość odchylenia osiowego +/- 4 stopnie, zakres uszczelnienia min. 35mm | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych NBR DN250 | szt. | 9 |  |  |
| 6 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych NBR DN80 | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Śruba M20, L=100 mm, nierdzewna A2 | szt. | 115 |  |  |
| 8 | Podkładka dla śruby M20, nierdzewna A2 | szt. | 230 |  |  |
| 9 | Nakrętka dla śrub M20, nierdzewna A2 | szt. | 115 |  |  |
| 10 | Śruba M16, L=130mm, nierdzewna A2 | szt. | 8 |  |  |
| 11 | Podkładka dla śruby M16, nierdzewna A2 | szt. | 16 |  |  |
| 12 | Nakrętka M16, nierdzewna A2 | szt. | 8 |  |  |
| 13 | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 PN10 DN/OD280 + kołnierz stalowy DN280/250 PN10 | kpl. | 3 |  |  |
| 14 | Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 DN280mm | szt. | 3 |  |  |
| 15 | Rura PE100 RC SDR17 PN10 DN/OD280mm (rura do ścieków) | mb. | 12 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO: ………………………………………………………...........................

WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………….........................

………………………….………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

Opis armatury i PE

Pakiet 3 – Armatura, łączniki i PE

- Zasuwa żeliwna kołnierzowa krótka DN80 (do ścieków)

•	Wykonanie– żeliwo sferoidalne min. GGG-40 malowane farbą epoksydową wewnątrz i na zewnątrz (min 250 µm).

•	Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) na wysokości klina.

• Długość zabudowy krótka wg. PN-EN558

• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie.

• Śruby łączące korpus z pokrywą– wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zalewane masą na gorąco.

• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno, polerowanym gwintem.

• Potrójny system uszczelnienia trzpienia.

• Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką NBR z pełnym przelotem (zasuwa do ścieków).

• Prowadzenie klina przy użyciu prowadnic (ślizgów) wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach ślizgowych.

• Stała lub wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu.

• Obudowy do zasuw teleskopowych (o długości min 1 000 mm, max 1 800 mm) wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza).

• Kółko do zasuwy w celu zakręcania i otwierania

• Ciśnienie nominalne PN10.

- Zawór napowietrzająco – odpowietrzający:

Zawór napowietrzająco– odpowietrzający automatyczno- kinetyczny, min. 2 stopniowy do sieci kanalizacyjnych.

• Wykonanie korpus i pokrywa – stal kwasoodporna.

• Przyłącze kołnierzowe wg PN – EN 1092 – 2.

• Pływak wykonany z PE spienionego polipropylenu, ramie pływaka ze stalki kwasoodpornej.

• Zawór kulowy z mosiądzu

• Zawór napowietrzający odpowietrzający w izolacji termicznej

• Uszczelnienia z gumy NBR

- Śruby nakrętki – stal nierdzewna

- Kompensator mieszkowy do ścieków

• Kompensator do kompensacji wydłużeń bądź skróceń instalacji, kompensacji oscylacji i wibracji, korekty niewspółosiowości instalacji

• Mieszek wykonany z gumy NBR

• Kołnierze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

• Owiercenie kołnierzy wg PN-EN 1092-2 PN10

• Wraz z kompensatorem ogranicznik wydłużenia i skrócenia

• Minimalna temperatura pracy ok -20 st. Celsjusza

• Maksymalna temperatura pracy powyżej 60 st. Celsjusza.

• Skrócenie – min. 25mm; rozszerzenie – min. 14mm; przesunięcie – min. 20mm; wykrzywienie min. 10 stopni.

- Rury PE100 RC SDR17

• Rury wykonane z materiału klasy PE 100 RC o podwyższonej odporności na naciski punktowe, wolną propagację pęknięć, skutki zarysowań.

• Rury winny być wykonane z minimum dwóch warstw. Wszystkie warstwy z materiału PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie (warstwa zewnętrzna 10% całkowitej grubości ścianki oraz wewnętrzna o grubości 90% grubości ścianki).

• Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009- 04.

• Rury zgodne z normą PN– EN 12201– 2 (do ścieków)

- Kształtki z PE:

• Polietylen klasy PE 100, SDR 11 dla kształtek elektrooporowych, dla doczołowych SDR17.

• Ciśnienie nominalne 10- 16 bar.

• Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb automatyczny (dający możliwość odczytu bezpośredniego po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej).

• Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy.

• Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu.

• Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.

• Kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

• Mufy elektrooporowe muszą posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczaniu rury wewnątrz.

• Kształtki doczołowe wykonane z materiału klasy PE 100, SDR 17.

Rury PE winny posiadać ważne aprobaty techniczne ITB oraz certyfikat DIN CERTCO lub równoważny.

Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu na jego żądanie stosowne dokumenty potwierdzające fakt dopuszczenia materiałów, w tym m.in. atesty PZH, aprobaty techniczne ITB dla rur PE, Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479 oraz Test FNCT (Full Notch Creep Test)- wg ISO 16770.

Załącznik Nr 5

ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

zadanie pn.: „Dostawa rur i kształtek ze stali kwasoodpornej do przebudowy rurociągu kanalizacji tłocznej podwieszonego do mostu kolejowego przez rzekę Narew”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa rur i kształtek ze stali kwasoodpornej do przebudowy rurociągu kanalizacji tłocznej podwieszonego do mostu kolejowego przez rzekę Narew”.

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o.

………………………………….., dnia …………..……….

………………………………………………………..………………………

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionych do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 6

Wykaz wykonanych dostaw

1.  ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07 - 410 Ostrołęka

2.  WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- zadanie pn.: „Dostawa rur i kształtek ze stali kwasoodpornej do przebudowy rurociągu kanalizacji tłocznej podwieszonego do mostu kolejowego przez rzekę Narew”

- WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonałem/liśmy następujące dostawy:

| L.p. | Nazwa dostawy Zakres, wartość | Data wykonania dostawy |  | Nr strony w ofercie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek (data) | Zakończenie (data) |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

...................................... , dn. ....................................

Podpisano:

………................................................................

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców